## Slide 1
Extintores de Incêndio — Prevenção e Combate
NR-23 · ABNT NBR 12693 · SENAI Unidade Cariacica
Prof. Marcos José dos Santos
Notes: Bem-vindos à aula sobre extintores de incêndio. Vamos aprender sobre os tipos de incêndio, as classes de fogo, os agentes extintores corretos para cada situação e como utilizar um extintor de forma segura e eficiente.

## Slide 2
O Triângulo do Fogo — Como o Incêndio se Forma
O fogo precisa de TRÊS elementos simultâneos:
🔥 COMBUSTÍVEL — material que queima (madeira, papel, gasolina, gás).
💨 COMBURENTE — oxigênio do ar (mínimo ~16% para sustentar chama).
⚡ CALOR (energia de ativação) — fonte de ignição (faísca, chama, atrito).
Remover QUALQUER um dos três elementos extingue o incêndio.
⚠️ Incêndio nunca começa sozinho — identifique e elimine o risco antes.
Notes: O fogo é resultado da combinação de três elementos: combustível, comburente e calor, formando o chamado triângulo do fogo. Para apagar um incêndio, basta eliminar um desses elementos. O extintor age principalmente resfriando ou abafando o fogo e, no caso dos pós químicos, também interrompendo a reação em cadeia.

## Slide 3
Classes de Incêndio
CLASSE A — Sólidos com brasas: madeira, papel, tecido, borracha.
Agente: ÁGUA ou pó ABC. Extinção por resfriamento.
CLASSE B — Líquidos e gases inflamáveis: gasolina, álcool, GLP.
Agente: PÓ BC ou ABC, CO₂, espuma. NUNCA use água.
CLASSE C — Equipamentos elétricos ENERGIZADOS.
Agente: PÓ BC ou ABC, CO₂ (não condutores). NUNCA use água.
CLASSE D — Metais combustíveis: magnésio, titânio, sódio.
Agente: pó especial específico para o metal.
Notes: Os incêndios são classificados em quatro classes principais. Classe A são os sólidos que formam brasa, como madeira e papel — usa-se água ou pó ABC. Classe B são líquidos e gases inflamáveis — nunca use água, pois pode espirrar o líquido. Use pó ou CO2. Classe C são equipamentos elétricos energizados — nunca use água por risco de choque; use pó seco ou CO2. Classe D são metais combustíveis que exigem pó especial específico para cada metal.

## Slide 4
Tipos de Extintores e Agentes Extintores
💧 ÁGUA PRESSURIZADA — Classe A. Age por resfriamento. Não usar em B, C ou D.
🟡 PÓ QUÍMICO SECO BC — Classes B e C. Interrompe reação em cadeia.
🟠 PÓ QUÍMICO SECO ABC — Classes A, B e C. Versátil, uso mais comum.
❄️ GÁS CARBÔNICO (CO₂) — Classes B e C. Não deixa resíduo. Ideal p/ TI.
🟢 ESPUMA MECÂNICA — Classes A e B. Age por abafamento e resfriamento.
⚠️ Pó ABC deixa resíduo — cause dano ao equipamento eletrônico. Prefira CO₂.
Notes: Existem vários tipos de agentes extintores. O extintor de água age por resfriamento e serve apenas para a classe A. O pó químico seco BC combate as classes B e C. O pó ABC é o mais versátil, cobrindo as três classes principais. O CO2 é ideal para equipamentos eletrônicos pois não deixa resíduo, mas atenção: em espaços confinados pode causar asfixia. A espuma é usada para líquidos inflamáveis em grandes volumes.

## Slide 5
Seleção Correta do Extintor por Situação
LIXEIRA pegando fogo (papel/madeira) → Água ou Pó ABC.
Vazamento de gás inflamável (GLP) → Pó BC ou ABC, CO₂.
Curto em quadro elétrico energizado → Pó BC, ABC ou CO₂. NUNCA água.
Incêndio em servidor / computadores → CO₂ (sem resíduo).
Incêndio em depósito de combustível → Espuma mecânica ou Pó BC.
Regra de ouro: leia sempre o rótulo do extintor antes de usar.
Notes: A escolha do extintor correto é fundamental para a eficácia e segurança. Para sólidos como papel e madeira, use água ou pó ABC. Para líquidos e gases inflamáveis, use pó BC, ABC ou CO2, nunca água. Para equipamentos elétricos energizados, use pó seco ou CO2, nunca água. Para servidores e computadores, prefira CO2 por não deixar resíduo. Sempre leia o rótulo do extintor — ele indica as classes para as quais é adequado.

## Slide 6
Como Usar um Extintor — Técnica PASS
P — PUXE o pino de segurança (lacre).
A — APONTE o bico/mangueira para a BASE das chamas, não para o topo.
S — APERTE (SQUEEZE) o gatilho com firmeza e de forma contínua.
S — VARRA (SWEEP) da esquerda para a direita, cobrindo toda a base.
Distância segura: entre 1,5 m e 3 m da chama (veja no rótulo).
⚠️ Posicione-se com o vento NAS COSTAS. Tenha sempre rota de fuga.
Notes: A técnica PASS é o método padrão para uso de extintores. P de puxar o pino de segurança. A de apontar o bico para a base das chamas, nunca para o topo, pois o fogo começa embaixo. S de apertar o gatilho. E o segundo S de varrer da esquerda para a direita cobrindo toda a base. Mantenha a distância indicada no rótulo, fique com o vento nas costas para o agente extintor não voltar em sua direção e sempre tenha uma rota de fuga.

## Slide 7
Inspeção e Manutenção dos Extintores (NBR 12962)
INSPEÇÃO MENSAL (visual) — verificar: lacre intacto, pressão no manômetro (zona verde),
ausência de danos, corrosão, validade da carga e local de instalação acessível.
MANUTENÇÃO ANUAL — realizada por empresa credenciada pelo INMETRO.
Verificação interna, recarga e emissão de laudo técnico.
TESTE HIDROSTÁTICO — a cada 5 anos para cilindros de aço.
Após qualquer uso — mesmo parcial — o extintor deve ser recarregado.
⚠️ Extintor descarregado ou com manômetro na zona vermelha é inoperante.
Notes: Os extintores exigem manutenção regular. A inspeção visual mensal deve ser feita por funcionário treinado verificando o lacre, a pressão no manômetro — que deve estar na zona verde — e se o extintor está acessível e sem obstruções. A manutenção anual deve ser realizada por empresa credenciada pelo INMETRO. O teste hidrostático do cilindro ocorre a cada cinco anos. Após qualquer uso, mesmo que parcial, o extintor deve ser imediatamente recarregado.

## Slide 8
Localização, Sinalização e Quantidade (NR-23)
ALTURA: parte inferior do extintor a no máximo 1,60 m do piso.
DISTÂNCIA MÁXIMA a percorrer:
• Classe A: até 15 metros.
• Classes B e C: até 10 metros.
SINALIZAÇÃO: placa fotoluminescente de identificação obrigatória.
ACESSO: nunca obstruir com móveis, equipamentos ou outros objetos.
QUANTIDADE: calculada conforme área, ocupação e risco do ambiente (NBR 12693).
Notes: A NR-23 e a NBR 12693 definem onde e como posicionar os extintores. A parte inferior do extintor deve estar a no máximo um metro e sessenta do piso para facilitar o acesso rápido. A distância máxima a percorrer é de quinze metros para incêndios classe A e dez metros para as classes B e C. A sinalização com placa fotoluminescente é obrigatória e o acesso deve ser sempre livre. A quantidade de extintores é calculada em função da área e do risco do ambiente.

## Slide 9
NR-23 — Proteção Contra Incêndios
A NR-23 estabelece obrigações do empregador em proteção contra incêndio:
• Saídas de emergência suficientes e desobstruídas.
• Equipamentos de combate a incêndio em número e tipo adequados.
• Treinamento de todos os trabalhadores no uso dos extintores.
• Brigada de incêndio conforme o porte e risco da empresa.
• Plano de emergência e simulados periódicos.
⚠️ A fiscalização é feita pelo Corpo de Bombeiros e pelo MTE.
Notes: A Norma Regulamentadora número 23 trata da proteção contra incêndios. O empregador é responsável por manter saídas de emergência desobstruídas, disponibilizar extintores adequados, treinar todos os funcionários no uso correto dos equipamentos e manter uma brigada de incêndio conforme o porte da empresa. Simulados periódicos são obrigatórios para garantir que todos saibam agir em caso de emergência. A fiscalização é realizada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

## Slide 10
Resumo — O que Você Precisa Saber sobre Extintores
✅ Fogo = Combustível + Comburente + Calor — remova um para extinguir.
✅ 4 classes: A (sólidos) · B (líquidos/gases) · C (elétrico) · D (metais).
✅ NUNCA use água em incêndios classe B ou C.
✅ Técnica PASS: Puxar · Apontar (base) · Apertar · Varrer.
✅ Inspeção mensal + manutenção anual por empresa credenciada.
✅ Distância: 15 m (Cl. A) / 10 m (Cl. B e C) — acesso sempre livre.
✅ Após qualquer uso — recarregue imediatamente.
Notes: Vamos revisar os pontos essenciais sobre extintores de incêndio. O fogo precisa de três elementos e remover qualquer um deles o extingue. Lembre as quatro classes de incêndio e nunca use água em fogo elétrico ou de líquidos. Use a técnica PASS: puxar o pino, apontar para a base, apertar o gatilho e varrer. Faça inspeção visual mensal e manutenção anual com empresa credenciada. Mantenha os extintores nas distâncias corretas e o acesso sempre livre. Após qualquer uso, recarregue imediatamente. Segurança começa na prevenção.