## Slide 1
NR-10 — Segurança em Instalações
e Serviços em Eletricidade
Ministério do Trabalho e Emprego — Portaria n.º 3.214/78
SENAI · Prof. Marcos José dos Santos · Unidade Cariacica
Notes: Bem-vindos à aula aprofundada sobre a NR-10, a norma que regulamenta a segurança em instalações e serviços em eletricidade. Diferente da visão geral das NRs, aqui vamos detalhar cada aspecto técnico desta norma fundamental para quem trabalha com sistemas elétricos.

## Slide 2
O que é a NR-10 e para quem se aplica
• Regulamenta segurança e saúde de quem trabalha com instalações elétricas.
• Aplica-se em TODAS as fases: projeto, execução, operação, manutenção e desmontagem.
• Obrigatória para QUALQUER trabalhador exposto a risco elétrico — não só eletricistas.
• Exemplos: pintor que trabalha perto de cabos, pedreiro em obra com rede elétrica.
• Complementada pela NBR 5410 (baixa tensão) e demais normas ABNT.
• Descumprimento: multas (NR-28), embargo de obra, interdição do estabelecimento.
Notes: A NR-10 não é exclusiva para eletricistas. Ela se aplica a qualquer trabalhador que possa ser exposto a risco elétrico, mesmo que indiretamente. Um pintor que trabalha próximo a fiações expostas, ou um pedreiro em obra com instalações energizadas, também estão sujeitos a esta norma. A NR-10 abrange todas as fases de uma instalação elétrica: desde o projeto até a desmontagem, passando pela operação e manutenção.

## Slide 3
Perfis Profissionais — NR-10 item 10.8
CAPACITADO: recebeu treinamentos de profissional habilitado ou qualificado.
Autorizado para tarefas específicas e limitadas. SEM registro em conselho.
QUALIFICADO: concluiu curso técnico específico na área elétrica.
Possui certificado profissionalizante. SEM necessidade de registro em conselho.
HABILITADO: além do curso, possui registro no conselho de classe (CREA / CRT).
Máxima autonomia — pode assinar laudos, projetos e Análise de Risco.
PRONTUÁRIO: documento que registra toda a conformidade das instalações. Obrigação do empregador.
Notes: A NR-10 define três perfis profissionais para quem trabalha com eletricidade. O capacitado é treinado por um habilitado ou qualificado para tarefas pontuais e não precisa de registro em conselho. O qualificado concluiu um curso técnico específico e tem certificado profissionalizante, mas também não precisa de registro em conselho. O habilitado é o nível mais alto: além da formação técnica ou superior, possui registro no CREA ou CRT, e pode assinar laudos e projetos. O Prontuário de Instalações é o documento que comprova a conformidade de tudo e é obrigação do empregador mantê-lo atualizado.

## Slide 4
Prontuário de Instalações Elétricas
• Documento obrigatório que comprova a conformidade da instalação com a NR-10.
• Deve conter: projetos, memoriais descritivos, diagramas unifilares e funcionais.
• Inclui: laudos, relatórios de inspeção, ART do responsável técnico.
• Deve ser mantido ATUALIZADO e disponível para fiscalização a qualquer momento.
• Responsabilidade do EMPREGADOR — não do técnico ou engenheiro contratado.
• Ausência ou desatualização do Prontuário sujeita o empregador a autuação imediata.
Notes: O Prontuário de Instalações Elétricas é o documento central exigido pela NR-10. Ele deve conter todos os projetos elétricos, memoriais descritivos, diagramas unifilares e funcionais, laudos técnicos e a Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro responsável. É obrigação do empregador mantê-lo sempre atualizado e disponível para qualquer fiscalização do Ministério do Trabalho. A ausência ou desatualização do prontuário resulta em autuação imediata.

## Slide 5
Sequência de Controle — 5 Passos (LOTO)
Obrigatória ANTES de qualquer intervenção em instalação elétrica:
1. DESENERGIZAÇÃO: desligar todas as fontes (disjuntores, chaves, religadores).
2. SECCIONAMENTO: isolar fisicamente o trecho do circuito a ser trabalhado.
3. VERIFICAR AUSÊNCIA DE TENSÃO: instrumento calibrado — NUNCA presuma.
4. ATERRAMENTO PROVISÓRIO: aterrar e curto-circuitar condutores do trecho.
5. SINALIZAÇÃO / LOTO: cadeado individual + placa 'Nao ligue — homem trabalhando'.
Somente apos todos os 5 passos o trabalho pode ser iniciado com seguranca.
Notes: A sequência de controle é o procedimento mais importante da NR-10. Antes de tocar em qualquer instalação elétrica, os cinco passos devem ser cumpridos na ordem exata: desenergizar, seccionar, verificar ausência de tensão, realizar o aterramento provisório e aplicar o sistema LOTO. LOTO significa Lockout e Tagout: bloqueio com cadeado individual e etiqueta de aviso. O passo mais crítico e frequentemente negligenciado é o terceiro: verificar com instrumento calibrado se realmente não há tensão. Nunca presuma que está desenergizado — sempre teste.

## Slide 6
LOTO — Lockout / Tagout em Detalhes
LOCKOUT (bloqueio físico):
Cadeado individual colocado na chave, disjuntor ou válvula de energia.
Cada trabalhador usa SEU cadeado — não pode ser removido por outra pessoa.
TAGOUT (etiqueta de sinalização):
Placa de aviso: 'Nao ligue — Homem trabalhando — Nome do responsavel'.
Se mais de 1 trabalhador: cada um coloca SEU cadeado (vários cadeados, 1 por pessoa).
Somente o trabalhador que colocou o cadeado pode removê-lo ao finalizar o servico.
Notes: O sistema LOTO é um procedimento de segurança crítico que evita a reenergização acidental de um circuito enquanto alguém está trabalhando nele. O Lockout é o bloqueio físico com cadeado individual — cada trabalhador usa o seu próprio, e ninguém pode remover o cadeado de outra pessoa. O Tagout é a etiqueta de aviso com o nome do responsável e a instrução de não ligar. Quando múltiplos trabalhadores atuam no mesmo ponto, cada um coloca seu próprio cadeado, e o circuito só pode ser reenergizado quando o último cadeado for removido.

## Slide 7
Trabalho Desenergizado × Trabalho Energizado
DESENERGIZADO (preferencial — deve ser sempre a primeira opção):
Segue os 5 passos. Menor risco. Exige capacitado ou superior.
ENERGIZADO (exceção — somente quando inviável a desenergização):
Exige justificativa técnica formal (por escrito).
Análise de Risco (AR) elaborada por habilitado/qualificado.
Permissão de Trabalho (PT) emitida antes do início do servico.
Executado por HABILITADO + ao menos 1 capacitado presente.
EPIs dielétricos obrigatórios (luvas, capacete B, uniforme anti-chama).
Notes: A NR-10 é clara: o trabalho em instalação energizada é exceção, nunca a regra. A desenergização com os cinco passos deve ser sempre a primeira opção. O trabalho energizado só é permitido quando a desenergização for comprovadamente inviável ou oferecer risco maior que o próprio trabalho. Neste caso, é obrigatório elaborar a Análise de Risco por escrito e emitir a Permissão de Trabalho antes de iniciar qualquer atividade. O serviço deve ser executado por profissional habilitado acompanhado de ao menos mais um trabalhador capacitado.

## Slide 8
Análise de Risco (AR) e Permissão de Trabalho (PT)
AR — Análise de Risco:
Elaborada por habilitado ou qualificado com conhecimento da instalação.
Identifica os perigos, avalia a gravidade e define os controles necessários.
Específica para cada serviço — não é genérica.
PT — Permissão de Trabalho:
Documento formal que autoriza o início do trabalho em instalação energizada.
Deve conter: local, data, serviço, riscos, EPIs, responsáveis e assinaturas.
Válida apenas para aquele serviço específico — encerrada ao final.
Notes: A Análise de Risco e a Permissão de Trabalho são documentos distintos e complementares. A AR é elaborada antes, identificando os perigos específicos daquela instalação e definindo os controles necessários. A PT é o documento formal que autoriza o início do trabalho. Ela deve conter todos os dados do serviço, os riscos identificados, os EPIs requeridos, os responsáveis envolvidos e as assinaturas de todos. A PT é válida apenas para aquele serviço específico e deve ser encerrada formalmente ao final da atividade.

## Slide 9
Zonas de Trabalho em Instalações Elétricas
Zonas definidas em relação às partes ENERGIZADAS da instalacao:
ZONA DE RISCO (ZR): proximidade tal que o contato acidental e muito provavel.
Acesso: somente habilitados com EPIs dielétricos adequados.
ZONA CONTROLADA (ZC): ao redor da ZR. Acesso restrito e supervisionado.
Acesso: capacitados, qualificados ou habilitados com autorização.
ZONA DE VIZINHANÇA (ZV): além da ZC. Acesso permitido com informação de riscos.
As distâncias de cada zona variam conforme o nível de tensão (BT, MT ou AT).
Notes: A NR-10 define zonas de trabalho ao redor de partes energizadas de uma instalação. A Zona de Risco é a mais próxima das partes vivas, onde o contato acidental é muito provável. Apenas habilitados com EPIs dielétricos podem atuar nela. A Zona Controlada fica ao redor da Zona de Risco e o acesso é restrito a pessoal autorizado e qualificado. A Zona de Vizinhança é a mais afastada, onde pessoas não autorizadas podem estar presentes desde que informadas dos riscos. As distâncias exatas de cada zona variam conforme o nível de tensão da instalação.

## Slide 10
Riscos Elétricos — Reconhecer para Prevenir
CHOQUE ELÉTRICO: passagem de corrente pelo corpo humano.
Efeitos: desde formigamento (1 mA) até fibrilação cardíaca (> 50 mA) e morte.
ARCO ELÉTRICO: descarga elétrica no ar entre condutores — temperatura > 20.000°C.
Projeta partículas incandescentes e emite radiação UV intensa.
QUEIMADURAS: por contato, por arco ou por ignição do vestuário.
INCÊNDIO: arco ou superaquecimento podem inflamar materiais próximos.
TENSÃO DE PASSO: diferença de potencial no solo (fio caído) — afastar em passos curtos.
Notes: Conhecer os riscos elétricos é fundamental para preveni-los. O choque elétrico ocorre quando a corrente elétrica passa pelo corpo. Correntes acima de cinquenta miliamperes podem causar fibrilação ventricular e morte. O arco elétrico é ainda mais perigoso: ele atinge temperaturas acima de vinte mil graus Celsius, projeta metal fundido e emite radiação ultravioleta intensa. A tensão de passo ocorre quando um condutor cai no chão e cria diferença de potencial entre os dois pés. Neste caso, aproxime-se em passos curtos ou pule com os dois pés juntos.

## Slide 11
EPIs Obrigatórios para Trabalho Elétrico (NR-06 + NR-10)
LUVAS DIELETRICAS: classificadas por classe de tensão (Classe 0 a 4).
Inspecionar ANTES de cada uso: enrolar do punho à ponta verificando furos.
CAPACETE CLASSE B: isolante até 20.000 V. Com jugular obrigatório.
OCULOS DE PROTEÇÃO: contra arco elétrico e projeção de partículas.
CALCADO DIELETRICO: solado isolante, sem partes metálicas expostas.
UNIFORME ANTI-CHAMA (FR): tecido tratado — proibido qualquer sintético.
MANGA PROTETORA: usada com a luva dielétrica para proteção do antebraço.
Notes: Os EPIs para trabalho elétrico são determinados conjuntamente pela NR-06 e NR-10. As luvas dielétricas são o EPI mais importante: devem ser inspecionadas antes de cada uso enrolando-as do punho à ponta para detectar qualquer furo invisível. O capacete deve ser da classe B, que isola até vinte mil volts, e deve ter jugular. O uniforme anti-chama é feito de tecido tratado que não derrete nem pega fogo facilmente. Qualquer tecido sintético como poliéster é proibido, pois derrete e gruda na pele em contato com o arco elétrico.

## Slide 12
Ferramentas Dielétricas
• Ferramentas com cabo e/ou corpo isolado para uso em instalações elétricas.
• Classificadas por tensão máxima de trabalho: 1.000 V CA / 1.500 V CC.
• Regulamentadas pela NBR IEC 60900.
• Inspeção obrigatória antes de cada uso: verificar trincas, desgaste e integridade.
• Validade de teste dielétrico: respeitar o prazo impresso na ferramenta.
• Ferramentas com isolamento danificado devem ser RETIRADAS DE USO imediatamente.
• Nunca use ferramentas convencionais (não isoladas) em instalações energizadas.
Notes: As ferramentas dielétricas são especialmente projetadas para uso em instalações elétricas. Elas possuem cabo e corpo com isolamento que suportam até mil volts em corrente alternada ou mil e quinhentos volts em corrente contínua, conforme a NBR IEC 60900. Antes de cada uso, o trabalhador deve inspecionar visualmente a ferramenta, verificando se há trincas, desgastes ou danos no isolamento. Qualquer ferramenta com isolamento comprometido deve ser retirada de uso imediatamente. Usar uma ferramenta convencional em instalação energizada é uma violação grave da NR-10.

## Slide 13
Responsabilidades do Empregador (NR-10)
• Garantir que as instalações elétricas sejam seguras e estejam em conformidade.
• Manter o Prontuário de Instalações atualizado e disponível.
• Fornecer EPIs dielétricos gratuitamente e em quantidade suficiente.
• Promover treinamento NR-10 a CADA 2 ANOS ou quando houver mudança de risco.
• Garantir que trabalho energizado tenha AR, PT e habilitado responsável.
• Implementar e manter o sistema LOTO na empresa.
• Manter registros de todos os treinamentos, inspeções e manutenções.
Notes: O empregador tem responsabilidades amplas e específicas definidas pela NR-10. Ele deve garantir que as instalações sejam seguras e conformes com a norma, manter o Prontuário de Instalações sempre atualizado e fornecer gratuitamente todos os EPIs dielétricos necessários. A reciclagem do treinamento NR-10 é obrigatória a cada dois anos ou sempre que houver mudança nas condições ou nos riscos da instalação. O sistema LOTO deve ser implementado e mantido como procedimento padrão da empresa.

## Slide 14
Responsabilidades do Trabalhador + Direito de Recusa
• Seguir rigorosamente a sequência de controle (5 passos) antes de qualquer intervenção.
• Usar corretamente TODOS os EPIs fornecidos — nunca improvise.
• NUNCA presumir que a instalação está desenergizada — teste sempre.
• Comunicar imediatamente ao superior qualquer condição insegura identificada.
• Participar de todos os treinamentos e reciclagens promovidos pela empresa.
• DIREITO DE RECUSA: recusar tarefa de risco grave e iminente SEM PENALIDADES.
Comunicar formalmente ao superior e registrar a recusa por escrito.
Notes: O trabalhador também tem responsabilidades claras na NR-10. A principal delas é seguir sempre a sequência de controle antes de qualquer intervenção. Nunca presuma que uma instalação está desenergizada — sempre teste com instrumento. O Direito de Recusa é um direito fundamental: o trabalhador pode e deve recusar qualquer tarefa que represente risco grave e iminente à sua integridade. Esta recusa deve ser comunicada formalmente ao superior e registrada por escrito. O trabalhador não pode sofrer nenhuma penalidade por exercer este direito.

## Slide 15
Resumo — 10 Pontos Essenciais da NR-10
1. Aplica-se a TODOS expostos a risco elétrico — não so eletricistas.
2. Tres perfis: Capacitado (treinado) > Qualificado (certificado) > Habilitado (CREA).
3. Prontuario obrigatorio — responsabilidade do empregador.
4. 5 passos LOTO antes de qualquer intervencao elétrica.
5. NUNCA presuma tensão zero — verifique sempre com instrumento.
6. Trabalho energizado e EXCECAO — exige AR, PT e habilitado.
7. EPIs: luvas dieletricas, capacete B, uniforme FR, calcado dieletrico.
8. Ferramentas: isoladas, dentro da validade, inspecionadas antes do uso.
9. Reciclagem obrigatoria a cada 2 anos.
10. Direito de Recusa: recuse risco grave sem medo de penalidades.
Notes: Vamos revisar os dez pontos essenciais da NR-10. Primeiro: a norma se aplica a todos expostos ao risco elétrico, não só eletricistas. Segundo: existem três perfis profissionais — capacitado, qualificado e habilitado. Terceiro: o Prontuário é obrigatório e responsabilidade do empregador. Quarto: os cinco passos LOTO devem ser seguidos antes de qualquer intervenção. Quinto: nunca presuma tensão zero — sempre verifique com instrumento calibrado. Sexto: trabalho energizado é exceção e exige AR, PT e profissional habilitado. Sétimo: EPIs dielétricos são obrigatórios e devem ser inspecionados. Oitavo: ferramentas devem ser dielétricas e dentro do prazo de validade. Nono: reciclagem obrigatória a cada dois anos. Décimo: exercite o Direito de Recusa quando houver risco grave e iminente.